## Slide 1: A zárt szondás hőszivattyús rendszerek tervezésének elméleti alapjai
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.
Előadó:
Fodor Zoltán
MÉGSZ Geotermikus
Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: geowatt@geowatt.hu

## Slide 2: A szonda és kollektor tervezésről általában
Magyarországon érezhetően szakmai berkekben is nagy ellentábora van a geotermikus hőszivattyús rendszerek alkalmazásának.
Évek óta jelentős elmozdulás nem tapasztalható a rendszerek alkalmazásában, holott a legtöbb európai országban e rendszerek alkalmazásában jelentős felfutás tapasztalható.
Egy olyan fűtési-hűtési és HMV rendszert mellőzünk, amely nagyrészt megújuló energiát – földhőt,- hasznosít, olyan ár/érték arányban amelyet bizonyíthatóan ,egyik alternatív, megújuló energiát hasznosító rendszer sem tud produkálni.
Olyan technikát és technológiát mellőzünk,amelyet a leghatékonyabb módon,a legnagyobb komfortfokozatot biztosítva lehet alkalmazni nem csak új,hanem meglévő épületek gázkazános fűtési rendszereinek kiváltására, s amelyek megoldást biztosítanak a jelenlegi gázárak mellett az intézmények, lakóépületek fűtési-hűtési és HMV költségeinek 50-60%-os mértékű csökkentésére.
Olyan rendszert mellőzünk, amely jól illeszthető az energia stratégiába,hiszen a hőszivattyúk hajtásához szükséges elektromos energia a decentralizált energiaellátás bővülésével, a technikai fejlődéssel nagyrészt megújuló energiával kiválható.

## Slide 3: A szonda és kollektor tervezésről általában
A mellőzés egyik oka lehet:
- Mi a rendszert tervező, kivitelező szakemberek nem használjuk ki kellőképpen a rendszerben rejlő lehetőségeket, az energia hatékonyságra, az ár /érték arány alakulására nem fordítottunk kellő figyelmet, okot és lehetőséget adtunk a rendszerrel nem szimpatizálóknak, hogy a negatív tapasztalatokat általánosítsák.
A lehetőségek kihasználásának egyik módja , ha a rendszert tervezők, kivitelezők alapjaiban megismerik a hőszivattyús technika és technológia tervezésének elméletét, s nem követik el azokat az alapvető hibákat,amelyekkel sajnos igen sűrűn találkozhatunk, s amelyek alapjaiban megkérdőjelezik a hőszivattyús rendszerek energiahatékonyságát,ár-érték arányát.
Tapasztalatom szerint a mérnök kollégák egy részének nincs elméleti rálátása , megalapozottsága ,a horizontális és vertikális szondarendszerek méretezésének elméletére ,amely a rendszerek energiahatékonyságát, ár/érték arányát,üzembiztonságát, jelentősen befolyásolhatja.

## Slide 4: A horizontális és vertikális zárt kollektoros és szondás rendszerek méretezésének elméleti alapja
Az elterjedt,ökölszabályokon alapuló méretezési metódus, alkalmazása bizonyos határok között és feltételek mellett elfogadható, de amennyiben a tervező nincs tisztában az elméleti alapokkal, akkor főleg a „határokon kívüli” esetekben komoly tervezési hiányosságok keletkezhetnek.
A szondarendszer méretezésének alapja az adott körülmények közötti ,szükséges szondahosszúság meghatározása, amely lehetővé teszi egyéb, számunkra szükséges paraméter, –SPF(SCOP) várható értékének meghatározását, s a „Hosszútávú Termikus Hatás” elemzés elvégzését is.
Horizontális földhő kollektor hosszának meghatározása fűtési üzemmódban:

## Slide 5: A képletben szereplő adatok
Az épület számított hővesztesége:/QH; kW/
alkalmazott kollektor/szonda hővezetési ellenállása
Horizontális egycsöves rendszerek esetén a számítása:
D0=Cső külső átmérője(mm)
D1= Cső belsőátmérője(mm)
kp= A cső hővezető képessége(W/mK)
A kollektorokat és szondákat körülvevő talajmező hővezetési ellenállása
Rs= 1/Sb*Ks
Sb=konfigurációtol függő tényező
Tmin=ELT= A tervezett legalacsonyabb hőszivattyúba bemenő folyadék hőmérséklete.(K). /tervező adja meg!/
Tl= a talaj minimális hőmérséklete Xs mélységben
COPH =A (Tmin) hőmérséklethez tartozó fűtési COPH érték, a legnagyobb terheléshez tartozó fűtési előremenő hőmérséklet ismeretében.
FH= A hőszivattyús üzemórák száma

## Slide 6: A vertikális szondák méretezése.
A vertikális szondák méretezése alapjaiban nem különbözik a horizontális szondák méretezésétől.
A különbség: TL=TH=TM
Ez azt jelenti, hogy a talaj hőmérsékletnél az adott terület geotermikus gradienséből következő átlagos talaj hőmérsékletet kell figyelembe venni,a fűtésnél és hűtésnél egyaránt.
A másik különbség a kollektorokat és szondákat körülvevő talajmező hővezetési ellenállásának számításában van. A szondákban a tömedékeléshez szükséges különféle tömedékelő anyagok,a furat átmérők,a szondák elhelyezése ,befolyásolják a szondát közvetlenül körülvevő réteg hővezetési ellenállását,amelyet a számításnál figyelembe kell venni.
kg=a tömedékelő anyag hővezetési ellenállása (W/mK)

## Slide 7: A megállapítás
A szodahossz a szükséges fűtési teljesítmény igény valamint a talaj és szonda paraméterek ismerete alapján minden esetre kiterjedő módon nem állapítható meg!
Minden esetben szükséges hozzá az alkalmazni kívánt hőszivattyú COP értéke a tervezett legnagyobb terhelésénél /legalacsonyabb szonda,valamint legmagasabb fűtési hőmérséklet/ jelentkező valós COPH érték/!
Ez alapján egyértelmű kell legyen! Szondát,kollektort csak egy adott típusú hőszivattyúhoz lehet tervezni!
A szondarendszert évi kWh terhelésre lehet egzakt módon méretezni! / számlálóban szerepel az FH, a hőszivattyús üzemórák száma/
Ehhez a külső léghőmérsékleti átlagadatok,éves fűtési óraszámok szükségesek.
A fentiek miatt hőszivattyú típustól és futási óraszámtól független ökölszabályok alapján megfelelő szintű tervezést és SCOP kalkulációt nem lehet végezni!

## Slide 8: A hosszútávú termikus hatás elemzés
A hosszútávú (25év) termikus hatás elemzése azt hivatott megvizsgálni,hogy az adott éghajlati és geológiai viszonyok között telepített zárt szondás rendszer a tervezett hőtechnikai igényeket folyamatosan, akár 25 év folyamatos üzem után is ki tudja-e elégíteni,vagy a szondák környezetében olyan mértékű tartós hőfokcsökkenés áll be,amely a hőszivattyúk üzemét lehetetlenné teszi.
P. Eskilson módszere alapján:
Q= Óránkénti nettó hőáram (W),- amelynek meghatározása:
ANL/Wh/=DCLx(SEER+1/SEER x CHR-DHLx((SCOP-1)/SCOP xHHR
DCL= tervezett hűtési teljesítmény /W/
CHR=évi hűtési órák száma /h/
DHL= tervezett fűtési teljesítmény /W/
HHR= évi fűtési órák száma /h/

## Slide 9: Összefoglalva
A zárt szondás rendszerek tervezését a hőszivattyú típus megválasztása nélkül nem lehet megfelelő szinten elvégezni.
Hangsúlyozottan igaz ez amennyiben a szondatervezés a várható évi SPF(SCOP) érték számítását is elvégzi. Ehhez ugyanis a tervezett fűtési hőfokszintek között általában 3 fűtési előremenő hőfokszintre kell megadni a kiválasztott hőszivattyú paramétereit, köztük a pillanatnyi COP értékeket. Lehet mondani, hogy ahány hőszivattyú ez annyi értéket képvisel.
A fentiek alapján az is egyértelmű,hogy különböző hőszivattyú típusokhoz ugyanolyan évi SPF(SCOP) érték eléréséhez ,ugyanazon geológiai viszonyok között nem egyforma szondahossz,illetve szondaszám szükséges.
A méretezési metódus alapján az is látható,hogy a szondákat nem kW értékre ,hanem kWh terhelésre méretezzük,hiszen a képlet számlálójában a FH, a hőszivattyúk futási százaléka is szerepel. A külső hőmérsékleti viszonyok, a fűtési-hűtési órák számának ismerete nélkül az Fh érték nem határozható meg.

## Slide 10: A szondatervezés „GLD design” programmal
A tervezés első lépése természetesen az energia audit, amely alapján az évi fűtési óraszámok,s ebből a hőszivattyú várható futási ideje a külső átlag hőmérsékleti adatok alapján számít-ható. /jelen esetben 1200 h évi futási óraszámmal számoltunk/ lásd:1.ábra A programban mint látható szerepelnek a Vaporline GBI33-HACW hőszivattyú paraméterei is.

## Slide 11: A szondatervezés „GLD design” programmal
A 2.ábrán a szondafolyadék beviteli mezeje látható. A tervezett legalacsonyabb folyadék hőmérséklet 50C. Ez a hőfokszint egy nagy tartalékot jelent, hiszen a hőszivattyú akár -30C feljövő vízhőmérsékletig képes dolgozni, természetesen a tervezettnél gyengébb évi SCOP értékkel.

## Slide 12: A szondatervezés „GLD design” programmal

## Slide 13: A szondatervezés „GLD design” programmal

## Slide 14: A szondatervezés „GLD design” programmal